GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · § 183 WT / PN-HD 60364-6
Protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Lokalizacja wyłącznika (przy wejściu głównym / złączu)
	 

	Data badania
	 

	Wykonujący badanie (imię i nazwisko)
	 

	Nr świadectwa kwalifikacyjnego (SEP Gr. 1, uprawnienia kontrolno-pomiarowe)
	 


ZAKRES BADANIA
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Dostęp do przeciwpożarowego wyłącznika prądu — nieutrudniony, bez przeszkód
	☐
	☐
	☐

	2
	Oznakowanie wyłącznika znakiem bezpieczeństwa zgodnym z Polską Normą
	☐
	☐
	☐

	3
	Stan techniczny urządzenia uruchamiającego, sygnalizującego i wykonawczego
	☐
	☐
	☐

	4
	Próba zadziałania — odłączenie zasilania wszystkich obwodów (wskazać zakres w uwagach)
	☐
	☐
	☐

	5
	Wyłącznik nie odłącza obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (m.in. oświetlenie awaryjne)
	☐
	☐
	☐

	6
	Odłączenie zasilania nie powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii (poza oświetleniem awaryjnym)
	☐
	☐
	☐

	7
	Ciągłość i stan obwodu sterowania (przycisk → element wykonawczy)
	☐
	☐
	☐

	8
	Zgodność wykonania z dokumentacją projektową instalacji elektrycznej
	☐
	☐
	☐


WYNIKI POMIARÓW
	Rezystancja izolacji obwodu sterowania [MΩ]
	 

	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej — wynik
	 

	Obwody pozostające pod napięciem po zadziałaniu (wykaz)
	 

	Termin następnego badania (nie później niż za 12 miesięcy)
	 


OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY
UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Badanie wykonano na podstawie § 183 ust. 2–4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) — przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ — oraz zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (przegląd nie rzadziej niż raz w roku). Metodyka sprawdzeń: PN-HD 60364-6 (weryfikacja instalacji niskiego napięcia).
	
Podpis wykonującego badanie (nr uprawnień)
	
Podpis przedstawiciela właściciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
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