OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · § 183 WT / PN-HD 60364-6

Protokół z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Lokalizacja wyłącznika (przy wejściu głównym / złączu) |  |
| Data badania |  |
| Wykonujący badanie (imię i nazwisko) |  |
| Nr świadectwa kwalifikacyjnego (SEP Gr. 1, uprawnienia kontrolno-pomiarowe) |  |

ZAKRES BADANIA

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostęp do przeciwpożarowego wyłącznika prądu — nieutrudniony, bez przeszkód | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Oznakowanie wyłącznika znakiem bezpieczeństwa zgodnym z Polską Normą | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Stan techniczny urządzenia uruchamiającego, sygnalizującego i wykonawczego | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Próba zadziałania — odłączenie zasilania wszystkich obwodów (wskazać zakres w uwagach) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Wyłącznik nie odłącza obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (m.in. oświetlenie awaryjne) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Odłączenie zasilania nie powoduje samoczynnego załączenia drugiego źródła energii (poza oświetleniem awaryjnym) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Ciągłość i stan obwodu sterowania (przycisk → element wykonawczy) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Zgodność wykonania z dokumentacją projektową instalacji elektrycznej | ☐ | ☐ | ☐ |

WYNIKI POMIARÓW

| Rezystancja izolacji obwodu sterowania [MΩ] |  |
| --- | --- |
| Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej — wynik |  |
| Obwody pozostające pod napięciem po zadziałaniu (wykaz) |  |
| Termin następnego badania (nie później niż za 12 miesięcy) |  |

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY

UWAGI I ZALECENIA

Badanie wykonano na podstawie § 183 ust. 2–4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) — przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ — oraz zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) (przegląd nie rzadziej niż raz w roku). Metodyka sprawdzeń: PN-HD 60364-6 (weryfikacja instalacji niskiego napięcia).

| Podpis wykonującego badanie (nr uprawnień) | Podpis przedstawiciela właściciela obiektu |
| --- | --- |