OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 16034 / PN-EN 1634-1

Protokół z przeglądu drzwi i bram przeciwpożarowych

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data przeglądu |  |
| Konserwator (imię i nazwisko) |  |
| Nr uprawnień / autoryzacji |  |

WYKAZ DRZWI I BRAM OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM

| Lp. | Oznaczenie / lokalizacja | Producent | Nr fabryczny | Klasa odporności (EI/EW) | Dymoszczelność (Sa/S200) | Samozamykacz | Trzymacz / SSP | Wynik | Następny przegląd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:  S – sprawne   ·   N – do naprawy   ·   W – do wymiany elementu

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oględziny skrzydła i ościeżnicy — brak odkształceń, uszkodzeń i niedozwolonych przeróbek | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Szczeliny i luzy na obwodzie skrzydła w granicach dokumentacji producenta (DTR) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Zawiasy i okucia — mocowanie, brak luzów, smarowanie | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Zamek, rygle, zatrzask i klamka — prawidłowe działanie | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Uszczelka pęczniejąca (ogniochronna) — kompletność i ciągłość | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Uszczelki dymoszczelne i szczelność przylegania (dotyczy klasy Sa / S200) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Samozamykacz — pełne domknięcie z dowolnego położenia, siła zamykania min. EN 3 (PN-EN 1154) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Koordynator kolejności zamykania (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Trzymacz elektromagnetyczny — zwolnienie po sygnale z SSP (jeżeli zainstalowany) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Przeszklenie ognioodporne i uszczelki przyszybowe — brak pęknięć, mocowanie listew | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Oznakowanie — tabliczka znamionowa, klasa odporności, deklaracja właściwości użytkowych (DWU) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Brak blokad i klinów utrzymujących drzwi w pozycji otwartej bez trzymacza sprzężonego z SSP | ☐ | ☐ | ☐ |

UWAGI I ZALECENIA

Przegląd techniczny wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania wyrobu: PN-EN 16034; badania odporności ogniowej: PN-EN 1634-1; zamykacze drzwiowe: PN-EN 1154.

| Podpis konserwatora / uprawnienia | Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu |
| --- | --- |