GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 60849 / PN-EN 54-16 · CNBOP-PIB W-0004
Protokół z konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data konserwacji
	 

	Zakres (kwartalny / roczny)
	 

	Osoba wykonująca konserwację
	 

	Zastosowane przyrządy pomiarowe
	 


IDENTYFIKACJA SYSTEMU
	Producent i model centrali DSO
	 

	Liczba stref nagłośnienia / linii głośnikowych
	 

	Liczba głośników
	 

	Lokalizacja mikrofonu strażaka
	 


ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Alarm z SSP uruchamia komunikat we właściwej strefie nagłośnienia
	☐
	☐
	☐

	2
	Mikrofon strażaka — rozgłaszanie „na żywo" do wybranych stref
	☐
	☐
	☐

	3
	Odtwarzanie komunikatów zapisanych (automatycznych) do min. 1 strefy
	☐
	☐
	☐

	4
	Przejście systemu w stan alarmowania w czasie ≤ 3 s, rozgłoszenie ≤ 10 s
	☐
	☐
	☐

	5
	Wzmacniacze — przełączenie na rezerwowy w czasie ≤ 10 s, sygnalizacja uszkodzeń ≤ 100 s
	☐
	☐
	☐

	6
	Linie głośnikowe — sygnalizacja zwarcia, przerwy i doziemienia; impedancja zgodna z projektem (odchyłka ≤ 5%)
	☐
	☐
	☐

	7
	Test akustyczny min. 25% głośników na kwartał (100% w cyklu rocznym)
	☐
	☐
	☐

	8
	Zasilanie rezerwowe — baterie: dozorowanie 24 h + alarmowanie 30 min; pojemność ≥ 80% znamionowej
	☐
	☐
	☐

	9
	Zrozumiałość mowy w strefach — STI ≥ 0,5 (CIS ≥ 0,7) wg IEC 60268-16
	☐
	☐
	☐

	10
	Współdziałanie z SSP i scenariuszem pożarowym (ewakuacja strefowa / stopniowa — zakres roczny)
	☐
	☐
	☐


OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY
UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres czynności wg wytycznych CNBOP-PIB W-0004:2017 „Konserwacja DSO"; wymagania systemowe: PN-EN 60849; wyroby: PN-EN 54-16 (centrale), PN-EN 54-24 (głośniki); pomiar zrozumiałości mowy: PN-EN 60268-16 (metoda STIPA).
	
Osoba wykonująca konserwację
	
Osoba odpowiedzialna za DSO w obiekcie


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
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