OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 60849 / PN-EN 54-16 · CNBOP-PIB W-0004

Protokół z konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data konserwacji |  |
| Zakres (kwartalny / roczny) |  |
| Osoba wykonująca konserwację |  |
| Zastosowane przyrządy pomiarowe |  |

IDENTYFIKACJA SYSTEMU

| Producent i model centrali DSO |  |
| --- | --- |
| Liczba stref nagłośnienia / linii głośnikowych |  |
| Liczba głośników |  |
| Lokalizacja mikrofonu strażaka |  |

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarm z SSP uruchamia komunikat we właściwej strefie nagłośnienia | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Mikrofon strażaka — rozgłaszanie „na żywo" do wybranych stref | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Odtwarzanie komunikatów zapisanych (automatycznych) do min. 1 strefy | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Przejście systemu w stan alarmowania w czasie ≤ 3 s, rozgłoszenie ≤ 10 s | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Wzmacniacze — przełączenie na rezerwowy w czasie ≤ 10 s, sygnalizacja uszkodzeń ≤ 100 s | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Linie głośnikowe — sygnalizacja zwarcia, przerwy i doziemienia; impedancja zgodna z projektem (odchyłka ≤ 5%) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Test akustyczny min. 25% głośników na kwartał (100% w cyklu rocznym) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Zasilanie rezerwowe — baterie: dozorowanie 24 h + alarmowanie 30 min; pojemność ≥ 80% znamionowej | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Zrozumiałość mowy w strefach — STI ≥ 0,5 (CIS ≥ 0,7) wg IEC 60268-16 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Współdziałanie z SSP i scenariuszem pożarowym (ewakuacja strefowa / stopniowa — zakres roczny) | ☐ | ☐ | ☐ |

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY

UWAGI I ZALECENIA

Konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres czynności wg wytycznych CNBOP-PIB W-0004:2017 „Konserwacja DSO"; wymagania systemowe: PN-EN 60849; wyroby: PN-EN 54-16 (centrale), PN-EN 54-24 (głośniki); pomiar zrozumiałości mowy: PN-EN 60268-16 (metoda STIPA).

| Osoba wykonująca konserwację | Osoba odpowiedzialna za DSO w obiekcie |
| --- | --- |