GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 1838:2005 / PN-EN 50172:2005
Protokół z przeglądu i pomiarów oświetlenia awaryjnego
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data przeglądu (test roczny pełnego czasu działania)
	 

	Wykonujący pomiary (imię i nazwisko)
	 

	Nr uprawnień (świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 E/D)
	 

	Luksomierz — typ i nr świadectwa wzorcowania
	 


WYKAZ OPRAW OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM I POMIARAMI
	Lp.
	Nr / lokalizacja oprawy
	Typ (ewakuacyjna / kierunkowa)
	Tryb pracy
	Czas znamionowy [min]
	Zmierzony czas działania [min]
	Natężenie oświetlenia [lx]
	Stan baterii
	Wynik
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legenda:  Wymagane minimum natężenia (PN-EN 1838): droga ewakuacyjna ≥ 1 lx w osi drogi · strefa otwarta ≥ 0,5 lx · strefa wysokiego ryzyka ≥ 15 lx. Test roczny: pełny znamionowy czas działania (60 / 120 / 180 min).
ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Oprawa załącza się po symulowanym zaniku zasilania podstawowego
	☐
	☐
	☐

	2
	Piktogram / znak ewakuacyjny czytelny, a w wersji podświetlanej — podświetlony
	☐
	☐
	☐

	3
	Prawidłowe i pewne mocowanie oprawy
	☐
	☐
	☐

	4
	Stan źródła światła i baterii — brak wybrzuszeń, wycieków i korozji
	☐
	☐
	☐

	5
	Układ autotestu działa prawidłowo (jeżeli zainstalowany)
	☐
	☐
	☐

	6
	Czytelne oznakowanie / etykieta oprawy
	☐
	☐
	☐

	7
	Czystość klosza i dyfuzora
	☐
	☐
	☐

	8
	Rozmieszczenie opraw zgodne z projektem oświetlenia awaryjnego
	☐
	☐
	☐


UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Przegląd i pomiary wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku (coroczny test pełnego czasu działania). Wymagania oświetleniowe: PN-EN 1838:2005; zasady eksploatacji i testów: PN-EN 50172:2005 (test comiesięczny — krótki test funkcjonalny wykonuje osoba odpowiedzialna za obiekt).
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
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