OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 54 / PKN-CEN/TS 54-14:2020-09

Protokół z przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data przeglądu |  |
| Zakres przeglądu (kwartalny / roczny) |  |
| Konserwator (imię i nazwisko) |  |
| Nr uprawnień / autoryzacji |  |

IDENTYFIKACJA SYSTEMU

| Producent i model centrali (CSP) |  |
| --- | --- |
| Typ systemu (adresowalny / konwencjonalny) |  |
| Liczba stref pożarowych |  |
| Liczba czujek / liczba ROP / liczba sygnalizatorów |  |
| Monitoring do PSP / stacji monitorowania alarmów (nazwa stacji) |  |

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala — stan dozorowania, sygnalizacja uszkodzeń, przegląd historii zdarzeń | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Czujki — test funkcjonalny min. 25% na kwartał (100% w cyklu rocznym), min. 1 element w każdej strefie | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) — test 100% przy każdym przeglądzie | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Sygnalizatory akustyczne i optyczne — słyszalność min. 65 dB(A) lub tło + 10 dB(A) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Zasilanie podstawowe i rezerwowe — baterie: dozorowanie 72 h + alarmowanie 30 min | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Transmisja alarmu pożarowego i sygnału uszkodzenia do PSP / SMA | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Współdziałanie z urządzeniami przeciwpożarowymi (oddymianie, DSO, trzymacze drzwi, windy, klapy) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Wpisy w książce eksploatacji systemu — alarmy, alarmy fałszywe, usterki, działania naprawcze | ☐ | ☐ | ☐ |

WYNIKI BADAŃ

| Liczba czujek przebadanych / ogółem |  |
| --- | --- |
| Liczba ROP przebadanych / ogółem |  |
| Zmierzony czas pracy baterii — dozorowanie [h] (wymagane ≥ 72 h) |  |
| Stan baterii akumulatorowych (data produkcji, napięcie) |  |
| Usterki stwierdzone / usunięte (wykaz w uwagach) |  |

UWAGI I ZALECENIA

Przegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — system sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem przeciwpożarowym (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlega przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres i metodykę konserwacji określa specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (zalecane przeglądy kwartalne); wymagania wyrobów: PN-EN 54-2 (centrale), PN-EN 54-4 (zasilacze), PN-EN 54-11 (ROP).

| Podpis konserwatora / uprawnienia | Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu |
| --- | --- |