GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 54 / PKN-CEN/TS 54-14:2020-09
Protokół z przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data przeglądu
	 

	Zakres przeglądu (kwartalny / roczny)
	 

	Konserwator (imię i nazwisko)
	 

	Nr uprawnień / autoryzacji
	 


IDENTYFIKACJA SYSTEMU
	Producent i model centrali (CSP)
	 

	Typ systemu (adresowalny / konwencjonalny)
	 

	Liczba stref pożarowych
	 

	Liczba czujek / liczba ROP / liczba sygnalizatorów
	 

	Monitoring do PSP / stacji monitorowania alarmów (nazwa stacji)
	 


ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Centrala — stan dozorowania, sygnalizacja uszkodzeń, przegląd historii zdarzeń
	☐
	☐
	☐

	2
	Czujki — test funkcjonalny min. 25% na kwartał (100% w cyklu rocznym), min. 1 element w każdej strefie
	☐
	☐
	☐

	3
	Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) — test 100% przy każdym przeglądzie
	☐
	☐
	☐

	4
	Sygnalizatory akustyczne i optyczne — słyszalność min. 65 dB(A) lub tło + 10 dB(A)
	☐
	☐
	☐

	5
	Zasilanie podstawowe i rezerwowe — baterie: dozorowanie 72 h + alarmowanie 30 min
	☐
	☐
	☐

	6
	Transmisja alarmu pożarowego i sygnału uszkodzenia do PSP / SMA
	☐
	☐
	☐

	7
	Współdziałanie z urządzeniami przeciwpożarowymi (oddymianie, DSO, trzymacze drzwi, windy, klapy)
	☐
	☐
	☐

	8
	Wpisy w książce eksploatacji systemu — alarmy, alarmy fałszywe, usterki, działania naprawcze
	☐
	☐
	☐


WYNIKI BADAŃ
	Liczba czujek przebadanych / ogółem
	 

	Liczba ROP przebadanych / ogółem
	 

	Zmierzony czas pracy baterii — dozorowanie [h] (wymagane ≥ 72 h)
	 

	Stan baterii akumulatorowych (data produkcji, napięcie)
	 

	Usterki stwierdzone / usunięte (wykaz w uwagach)
	 


UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Przegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — system sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem przeciwpożarowym (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlega przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres i metodykę konserwacji określa specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (zalecane przeglądy kwartalne); wymagania wyrobów: PN-EN 54-2 (centrale), PN-EN 54-4 (zasilacze), PN-EN 54-11 (ROP).
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
Strona  / 
