GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 12845
Protokół z przeglądu instalacji tryskaczowej
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data przeglądu
	 

	Rodzaj przeglądu (kwartalny / roczny)
	 

	Wykonujący przegląd (imię i nazwisko, firma)
	 

	Nr autoryzacji / certyfikatu
	 


IDENTYFIKACJA INSTALACJI
	Rodzaj instalacji (wodna / powietrzna / wstępnie sterowana)
	 

	Liczba sekcji / zaworów kontrolno-alarmowych
	 

	Liczba tryskaczy (łącznie)
	 

	Źródło wody (zbiornik / sieć / pompownia)
	 

	Pompy (typ, liczba, w tym rezerwowa)
	 


ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Lp.
	Czynność kontrolna
	Sprawne
	Niesprawne
	Nie dotyczy

	1
	Zawory kontrolno-alarmowe — próba przepływu przez komorę testową, zadziałanie alarmu
	☐
	☐
	☐

	2
	Dzwon alarmowy / turbina wodna — próba działania min. 30 s
	☐
	☐
	☐

	3
	Pompy — próba automatycznego startu z odnotowaniem ciśnienia załączenia [bar]
	☐
	☐
	☐

	4
	Pompa spalinowa — próba ruchowa min. 20 min (jeżeli zainstalowana)
	☐
	☐
	☐

	5
	Wydajność pomp zgodna z krzywą charakterystyki (przegląd roczny) [m³/min · bar]
	☐
	☐
	☐

	6
	Poziomy wody w zbiornikach i stany zasuw odcinających (zaplombowane w pozycji otwartej)
	☐
	☐
	☐

	7
	Ciśnienie wody / powietrza w sekcjach — odczyty manometrów [bar]
	☐
	☐
	☐

	8
	Transmisja alarmu do SSP / stacji monitorowania
	☐
	☐
	☐

	9
	Oględziny tryskaczy — 100% w cyklu rocznym: brak uszkodzeń, korozji, zamalowania, przesłonięcia
	☐
	☐
	☐

	10
	Zapas tryskaczy rezerwowych (min. 6 szt. na 300 zainstalowanych) i kluczy montażowych
	☐
	☐
	☐

	11
	Sprężarka i odwodnienie instalacji powietrznej (sekcje suche — przed sezonem zimowym)
	☐
	☐
	☐

	12
	Przegląd zmian zagrożenia pożarowego / składowania względem projektu
	☐
	☐
	☐


OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY
UWAGI I ZALECENIA
 
 
 
Przegląd wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — stałe urządzenia gaśnicze są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres i częstotliwości czynności serwisowych: PN-EN 12845 (cotygodniowe próby użytkownika, przeglądy kwartalne i roczne serwisu, przeglądy specjalne wg DTR); pozostałe wymagania wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
Strona  / 
